附表

罗定  市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（  2023  年第  二  季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗定市实验中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 2 | 罗定市廷锴纪念中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 3 | 罗定市技工学校 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 4 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 5 | 罗定市职业技术学院 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 6 | 双东街道办 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 7 | 大湾镇政府 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 8 | 罗定市罗城街道兴隆路133号 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 9 | 罗定市附城街道罗定第一中学 | 罗定粤海水务有限公司附城水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 10 | 罗定市素龙街道桃子埇村委 | 罗定粤海水务有限公司素龙水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 11 | 罗定市华石镇华石居委 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 12 | 罗定市榃滨镇榃滨居委 | 罗定市榃滨镇桂源自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 13 | 罗定市生江镇生江村委 | 罗定市生江镇长河自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 14 | 罗定市连州中学 | 罗定市明湖自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 15 | 罗定市黎少镇中心小学 | 罗定市红辉自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 16 | 罗定市泗纶镇新城村委 | 罗定市泗纶镇自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 17 | 罗定市加益镇旺水村委 | 罗定市加益镇源福自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 18 | 罗定市龙湾镇政府 | 罗定市龙湾镇南充自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 19 | 罗定市罗平古莲冲村委 | 罗定市罗平镇罗泉自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 20 | 罗定市罗镜镇镜南村委 | 罗定市罗镜自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 21 | 罗定市太平镇政府 | 罗定市太平自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 22 | 罗定市朗塘镇朗塘中学 | 罗定市朗塘镇润康自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 23 | 罗定市船步镇船北村委 | 罗定粤海水务有限公司船步水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 24 | 罗定市分界镇石牌村委 | 罗定市分界镇石英自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 25 | 罗定市金鸡中心小学 | 罗定市金鸡镇永康自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 26 | 罗定市围底镇古模村委 | 罗定粤海水务有限公司围底水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 27 | 罗定市苹塘镇茶榕村委 | 罗定粤海水务有限公司围底水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023年5月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。